«23» апреля 2019г. № 16119-2

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.3.4 Закупочной документации по процедуре закупки в электронной форме на право заключения договора на поставку «Маслоочистительная установка» для нужд Калининградская ТЭЦ-2 филиала АО "Интер РАО - Электрогенерация" в 2019 году, настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Для возможности корректного подбора маслоочистительной установки, просим сообщить технические характеристики, согласно которым будет производится оценка соответствия предлагаемого оборудования, согласно требованиям п. 1.3 ТЗ. | Технические характеристики, согласно которым будет производится оценка соответствия предлагаемого оборудования, согласно требованиям п. 1.3 ТЗ и п. 2.2 ТЗ: Объемный расход (при 50 Гц) – не менее 45 л/мин, или не менее 2,7 м3/час;Рабочее давление масла на нагнетании после маслоочистительной установки - от 1,5 до 4,5 бар;Способ удаления растворенной/свободной воды – вакуумирование;Способ удаления механических примесей – фильтрование;Фильтры удаления механических примесей – с технологией снятия статического электричества в масле;Требуемый класс чистоты – не ниже 8 по ГОСТ 17216;Панель управления – да, русифицированная с сенсорным экраном, поставляемая комплектно с маслоочистительной установкой;Электрический кабель - не менее 10 метров;Установка на входе в МОУ прибора для определения количества растворенной воды в масле и класс чистоты масла - ДА. |

Исп. Е.М. Старостова

(495) 664-88-40 доб. 2790