Вопрос:

Добрый день! Подскажите - в наименовании услуг по данной закупке в п. 1 указаны сбросные подземные каналы циркуляционного водоснабжения 1-3 очереди, а технические характеристики даны циркуляционных водоводов от БНС №1 .

Просим предоставить технические характеристики подземных каналов циркуляционного водоснабжения 1-3 очереди

Ответ:

Добрый день! В ответ на запрос направляю характеристики Сбросных подъемных каналов циркулярного водоснабжения 1 – 3 очереди, литер 218:

Основные технические характеристики сбросных циркводоводов:

Тип - закрытый двух ячейковый;

Материал - монолитный и сборный железобетон;

Грунты основания - суглинки, скала;

Основные размеры:

длина - 364,0 м;

форма - прямоугольная;

сечение - 3.25х3.0, 2.5х3.0, 3.0х3.0 м;

Назначение - отвод отработанной воды от конденсаторов турбин в открытый сбросные каналы;

Основные особенности компоновки и конструкций - на монолитном участке канала имеются камеры переключения №№ 1, 2, 3, в монолитном ж/б исполнении. На участке канала длиной 21 м (между каналом и фундаментом оси А главного корпуса) выполнена деревянная шпунтовая стенка.. Дно и откосы ковша облицованы сборными ж/б плитами. Шандоры высотой 1м шириной 2,5…3,2м выполнены из деревянного бруса 150\*200мм, скрепленного м/к, в каждом пазу колодца переключений по 5 шандор, устанавливаемых друг на друга.