«09» октября 2019г. № 141640-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.4.4 Закупочной документации по запросу предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку модульной компрессорной станции для нужд Гусиноозерской ГРЭС

АО «Интер РАО - Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Необходимо уточнить технические моменты:  1. Габариты блок контейнера 9000х3300х3400 указаны на одну компрессорную установку?  2. Расход сжатого воздуха 30,5 м3/мин указан с учетом потерь на регенерацию?  3. Адсорбционный осушитель сжатого воздуха необходим 1 или два включая так же на резервный компрессор? | 1. Габариты блок контейнера 9000х3300х3400 указаны на одну модульную компрессорную установку.  2. Расход сжатого воздуха 30,5 м3/мин указан с учетом потерь на регенерацию 3-5%.  3. Адсорбционный осушитель сжатого воздуха регенерации-1шт. |

Исп. Е.М. Старостова

(495) 664-88-40 доб. 2790