## Приложение 2 (2022)
Приложение 2
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Гусиноозерская ГРЭС за 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Показатель | Формула расчета показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Составляющие для расчета показателей
1 | Фактическое значение показателей надежности объектов теплоснабжения
1.1. | Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации |  |  | ед./км | 0.39894 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров
[6 empty] | 27 | 67.6793
1.2. | Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации |  |  | ед./Гкал/час | 0 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.
[6 empty] | 0 | 224.336
2. | 0
2.1. | Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса (Общая) |  |  | кг.у.т./Гкал | 187.4456 | Объем расхода топлива в текущем периоде (кг.у.т) | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов в текущем периоде (Гкал)
[6 empty] | 44558440 | 237713.952
2.1.1. | Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса (ГО ГРЭС) |  |  | кг.у.т./Гкал | 187.1125 | Объем расхода топлива в текущем периоде (кг.у.т) | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов в текущем периоде (Гкал)
[6 empty] | 43834050 | 234265.741
2.1.2. | Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса (котельная №1) |  |  | кг.у.т./Гкал | 210.0759 | Объем расхода топлива в текущем периоде (кг.у.т) | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов в текущем периоде (Гкал)
[6 empty] | 450340 | 2143.701
2.1.3. | Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса (котельная №2) |  |  | кг.у.т./Гкал | 210.0789 | Объем расхода топлива в текущем периоде (кг.у.т) | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов в текущем периоде (Гкал)
[6 empty] | 274050 | 1304.51
2.2. | Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса |  | в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 | Гкал/год | 62248.618 | Значение показателя определяется на основании Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325
2.3. | Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  | Гкал/м2 | 3.0326 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров), м2
[6 empty] | 62248.618 | 20526.73
*Расчет выполнен в соответствиии с Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452, указанных плановых значений
ячейки, выделенные светло-желтым цветом подлежат заполнению
Р_(𝑛 сети от)
=
Р_(𝑛 сети от)= 𝑁_(𝑛 сети от)/𝐿
Р_(𝑛 ист от)
=
Р_(𝑛 ист от)= 𝑁_(𝑛 ист от)/М
𝑁_(𝑛 сети от)
Р_(𝑛 ист от)
В_тэ
𝑄_отп
𝐿
𝑀
𝑏_тэ
𝑄_(техн. пот)
П_тп
𝑄_(техн. пот)
М_пкв
=
𝑏_тэ= В_ТЭ/𝑄_ОТП
=
П_тп= 𝑄_(техн. пот)/М_пкв
В_тэ
𝑄_отп
𝑏_тэ
=
𝑏_тэ= В_ТЭ/𝑄_ОТП
В_тэ
𝑄_отп
𝑏_тэ
=
𝑏_тэ= В_ТЭ/𝑄_ОТП
В_тэ
𝑄_отп
𝑏_тэ
=
𝑏_тэ= В_ТЭ/𝑄_ОТП